## 令和5年6月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | (西新町浄水場）
浄水場の水質（令和5年6月）
№ | 浄水場 |  |  | 西新町浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 原水 篠山川系 | 浄水 (浄水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等（浄水）
| 水温 | ℃ | － | 20.8 | 20.9
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 860 | 0
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.35 | 0.44
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.06
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.002未満 | 0.002未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.06
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | － | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | － | 0.01
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | － | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | － | 0.001未満
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | － | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | － | 0.014
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | － | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | － | 0.004
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | － | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | － | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.21 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.94 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 5.2 | 6.6
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.22 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4.6 | 8.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 37 | 28
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 84 | 62
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 1.1 | 0.5
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.19 | 7.27
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 16 | 1未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 11 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | －
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | －
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | －
5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004未満 | －
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02未満 | －
9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | －
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.06未満
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | － | 0.001未満
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | － | 0.002未満
15 | 農薬類 | 目標値の比の和 | 1 | － | －
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | －
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 10 | －
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | －
21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | －
22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | 3 | 7.3 | －
23 | 臭気強度 | TON | 3 | 10 | －
27 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度以上とし0に近づける | -1.69 | －
28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000 | － | 0
29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | －
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 5e-05 | 0.000005未満 | 0.000005未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
| 過塩素酸 | mg/L | － | － | 6e-05
| N-ニトロソジメチルアミン | mg/L | － | － | 0.000001未満
| アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.05未満 | －
| 生物化学的酸素要求量（BOD) | mg/L | － | 0.5未満 | －
| 浮遊物質量（SS) | mg/L | － | 5 | －
42 | 硫酸イオン | － | － | － | －
43 | 溶存鉄 | － | － | － | －
44 | 溶存マンガン | － | － | － | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が検出限界を下回る場合は、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 検査しない場合は「－」と表示します。
5 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 令和5年7月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | (西新町浄水場）
浄水場の水質（令和5年7月）
№ | 浄水場 |  |  |  | 備考
| 種別 |  |  | 浄水 (浄水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等（浄水）
| 水温 | ℃ | － | 28.3
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 3e-06
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 検査結果が検出限界を下回る場合は、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示します。

## 令和5年8月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | (西新町浄水場）
浄水場の水質（令和5年8月）
№ | 浄水場 |  |  |  | 備考
| 種別 |  |  | 浄水 (浄水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等（浄水）
| 水温 | ℃ | － | 29.5
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 4e-06
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 検査結果が検出限界を下回る場合は、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示します。

## 令和5年9月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | (西新町浄水場）
浄水場の水質（令和5年9月）
№ | 浄水場 |  |  |  | 備考
| 種別 |  |  | 浄水 (浄水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等（浄水）
| 水温 | ℃ | － | 28
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 3e-06
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 検査結果が検出限界を下回る場合は、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示します。

## 令和5年10月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  | (西新町浄水場）
浄水場の水質（令和5年10月）
№ | 浄水場 |  |  | 西新町浄水場 |  | 備考
| 種別 |  |  | 原水 篠山川系 | 浄水 (浄水池)
| 検査項目 | 単位 | 目標値等（浄水）
| 水温 | ℃ | － | 24.2 | 24.2
| 水質基準項目 | 単位 | 基準値
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1180 | 0
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出されないこと | 検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.003 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.18 | 0.24
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.002未満 | 0.002未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.13
22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | － | 0.002未満
23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | － | 0.011
24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | － | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | － | 0.002
26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | － | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | － | 0.019
28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | － | 0.007
29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | － | 0.006
30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | － | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | － | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.04 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.04
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 2.7 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7.3 | 9.6
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 1.1 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.8 | 12.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 41 | 38
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 99 | 71
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 4e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 1 | 0.7
47 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.51 | 7.59
48 | 味 |  | 異常でないこと | － | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻臭 | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 15 | 1未満
51 | 濁度 | 度 | 2 | 6.8 | 0.1未満
| 水質管理目標設定項目 | 単位 | 目標値
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | －
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002未満 | －
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | －
5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004未満 | －
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02未満 | －
9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008未満 | －
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | － | 0.06未満
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | － | 0.001
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | － | 0.003
15 | 農薬類 | 目標値の比の和 | 1 | － | －
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | － | －
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 6 | －
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03未満 | －
21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | －
22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | 3 | 4.6 | －
23 | 臭気強度 | TON | 3 | 8 | －
27 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度以上とし0に近づける | -1.23 | －
28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000 | － | 0
29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | －
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 5e-05 | 0.000005未満 | 0.000005未満
| その他の水質検査項目 | 単位 | 目標値等
| 過塩素酸 | mg/L | － | － | 0.00005未満
| N-ニトロソジメチルアミン | mg/L | － | － | 0.000001未満
| アンモニア態窒素 | mg/L | － | 0.05未満 | －
| 生物化学的酸素要求量（BOD) | mg/L | － | 1.8 | －
| 浮遊物質量（SS) | mg/L | － | 39 | －
42 | 硫酸イオン | － | － | － | －
43 | 溶存鉄 | － | － | － | －
44 | 溶存マンガン | － | － | － | －
1 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
2 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
3 | 検査結果が検出限界を下回る場合は、検出限界を数値で示し、「○○未満」と表示します。
4 | 検査しない場合は「－」と表示します。
5 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。