## 令和5年6月
水質検査計画に基づく水質検査結果 |  |  | （原水）
水源の水質（令和5年6月）
NO. | 浄水場系統 |  | 西新町 | 黒石 | 後川 | 福住 | 大芋（地下水） | 大芋（ダム水） | 栗柄（地下水） | 栗柄（ダム水） | 本郷 | 備考
| 採水地点 |  | 西新町浄水場 | 黒石浄水場 | 後川浄水場 | 福住浄水場 | 大芋浄水場 | 大芋浄水場 | 栗柄浄水場 | 栗柄浄水場 | 本郷浄水場
| 検査項目 | 単位
| 水温 | ℃ | 20.8 | 16.3 | 15.2 | 16.5 | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 19.2 | 17.9
| 水質基準項目 | 単位
1 | 一般細菌 | CFU/mL | 860 | 74 | 14 | 2 | 4 | 16 | 2 | 37 | 30
2 | 大腸菌 | 100mL中 | 検出 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 0.72 | 0.19 | 1.12 | 0.17 | 0.38
12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.07 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.06 | 0.01未満 | 0.02 | 0.07
34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.94 | 0.1 | 0.08 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.07 | 0.03未満 | 0.05 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.2 | 4 | 4.4 | 6 | 5.7 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 2.7
37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.22 | 0.058 | 0.009 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.038 | 0.005未満 | 0.032 | 0.014
38 | 塩化物イオン | mg/L | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 6.1 | 4.9 | 3.3 | 7.4 | 3.3 | 4.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 37 | 8 | 11 | 20 | 37 | 13 | 30 | 15 | 8
40 | 蒸発残留物 | mg/L | 84 | 37 | 39 | 47 | 64 | 39 | 61 | 24 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3未満 | 1.2 | 0.3未満 | 0.8 | 0.9
47 | ｐＨ値 |  | 7.19 | 6.94 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.27 | 6.86 | 7.15 | 6.39
49 | 臭気 |  | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | 異常なし | 異常なし | 藻臭 | 異常なし | 沼沢臭 | 藻臭
50 | 色度 | 度 | 16 | 4 | 3 | 1未満 | 1未満 | 6 | 1未満 | 3 | 3
51 | 濁度 | 度 | 11 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1未満 | 2.5 | 0.1未満 | 1.8 | 0.1
| その他の水質検査項目 | 単位
| クリプトスポリジウム | 検出の有無 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず
| ジアルジア | 検出の有無 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず